大口径射频卡智能水表使用书

——山东海德瑞仪表股份有限公司

一、基表主要参数：

工作水温：0.1℃～40℃（冷水表） 0.1℃～90℃（热水表）；

适用介质：自来水，对于污水、有腐蚀性液体的不能使用；

采样方式：双干簧管采样0.01m3（或其十倍百倍）发一个脉冲；

驱动方式：电机3.6V          工作压力：≤1.0MPa。

二、阀门工作原理及主要参数：

智能水表阀门是专为大口径DN40以上的智能水表设计的低电压、低功耗电动可控式阀门，采用水力自动控制原理，利用阀门进出口的压力差为动力，用电动式换相器控制膜上片部水腔室内的压力，操作阀芯联动控制机构完成阀门的开启和关闭，彻底解决了智能水表行业多年来控制阀问题，拓宽了智能水表的使用环境,延长智能水表的使用寿命。

阀门特点:

1、电动换相器采用1/2"口径的流通能力，克服了先导孔易堵的弊病,提供直接、快速、精确的控制。

2、双室驱动装置，具有缓开、缓闭功能，使其工作有效地防止水锤及振动。

3、利用液压原理，使阀板关闭压力和进水力成正比，密封性可靠性能高。

4、采用宽阀体、流线性和等过流截面积设计、阀门阻力小。

5、电器元件线盒，全部采用防潮、防水设计，适合水下安装。

6、整体阀门全部采用不锈钢螺丝连接，便于检修时拆装方便。 
结构尺寸表：

| 公称口径DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（mm） | 205 | 220 | 300 | 340 | 420 | 470 | 570 | 640 | 720 |
| D（mm） | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 370 | 445 | 530 |
| H（mm） | 320 | 335 | 375 | 415 | 525 | 560 | 660 | 700 | 780 |

三、产品功能特点：

1、液晶显示：可现实本次输入水量、剩余水量、累积水量、交费、阀关、阀开、卡错及换电池和攻击等标志。

2、预告警功能：剩余水量为设定报警值时，自动关阀报警，提醒用户购水。

3、报警功能：当电池电压低至电压下限值时，关阀提醒更换电池。

4、防护功能：当信号线遭到破坏，自动关阀，并显示攻击标志，当强磁接近水表时，自动关阀，插用户卡方可开启阀门。

5、维护功能：水表每月自动开关阀放电2次。

四、预付费卡功能

1、预付费功能：先缴费，后用水，计量精确，维护使用方和管理方利益。当表内剩余水量为零时，阀门自动关闭，必须持用户卡到管理部门充值购水，充值后的用户卡插表或刷表后方可打开阀门，继续使用。

2、补卡功能：当用户卡丢失时，可通过管理软件进行补卡操作。

3、管理功能：通过管理软件可以进行多种管理卡设置，并对售水情况统筹管理。

4、防漏检功能：阀门发生故障，过零水量正常计量通过用户卡反馈给上位软件。

5、检修功能：当用户水表损坏需要更换时，将检修卡插入原表后将数据转移到新表。

6、安全功能：一表一卡不可复制，非本表对应用户卡刷表时，显示“卡错”提示。

五、附件及随机文件

1.每台水表附说明书一份。

2.专用扳手一个，管理方应急用，严禁外传。

六、售后服务

凡属质量原因所造成的水表故障，本公司实行“三包”。

人为造成的损坏，本公司负责收费检修，按检修项目保用三个月。

由于安装不当造成水表损坏不属“三包”范围。

七、用户须知：

1、使用用户卡请正面持卡，按箭头方向插入导向槽，IC卡务必插入到底。射频卡直接贴近刷卡区域即可。刷卡顺序：清零卡（管理方）→设置卡（管理方）→用户卡（用户开户充值）→刷卡→购水→刷卡。

2、将新购水的用户卡插入后，显示屏显示本次购水量。取下用户卡后，显示屏显示可用水量（可用水量=原表内可用水量+IC卡中的新购水量）。

3、本表的计量基准是机械式水表。当预付费系统出现故障，暂无法修复时，应以机械指针读数为收费依据。

4、因意外原因阀门关闭，用户将用户卡重新插入后，如有剩余水量阀门仍可打开。用户按上述操作后仍不能打开阀门时请及时与销售或制造单位联系，请勿擅自拆封。

5、用户购水后必须将用户卡刷卡或拔插一次后，方可重新购水。

6、当电池欠压，显示屏显示“换电池”，二十四小时后，如仍不更换电池，自动关闭阀门；更换新电池后，如有剩余水量阀门约一分钟后打开，或再插入一次用户卡，阀门也会自动打开。

7、特别说明：新出厂的水表中如有少量流量数据，是在出厂检测中产生的，属于正常现象。

制造单位：山东海德瑞仪表股份有限公司

许可证号：鲁制00000623号

服务电话：0546-6449039

公司网址：www.sdhdr.com

公司地址：山东省广饶经济开发区广码路635号