XGQ611F-16P气动二片式螺纹球阀原理作用：

由角行程的气动执行机构和球阀组成，适用于两位切断和调节的场合。球阀分为整体式、两片式及三片式。内螺纹气动球阀阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。

XGQ611F-16P气动二片式螺纹球阀性能特点：

①动作时间快，输出稳定，可靠性高；

②结构简单、体积小、重量轻；

③配套简单，流通能力大；

④适合于介质是粘稠，含颗粒，纤维性质的场合；广泛应用于食品，环保，轻工，石油，造纸，化工，教学和科研设备，电力等行业的工业控制场合。

XGQ611F-16P气动二片式螺纹球阀技术参数：

| 公称通径DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片式精铸阀体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接形式 | 螺纹式、焊接式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 | 近似快开型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作范围 | 0～90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92，小于额定KV0.01% (软密封：零泄漏) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本误差 | 带定位器：小于全行程的±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回差 | 带定位器：小于全行程的2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调范围 | 250:01:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供气压力 | 0.4～0.7MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | -30～+70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作用形式 | 单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XGQ611F-16P气动二片式螺纹球阀部件材质：

| 零件名称 | 材料名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 |  |  |  |
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |

XGQ611F-16P气动二片式螺纹球阀外形尺寸：

| 通径DN | 英寸" | 连接尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | inch | L(mm) | H1 | 管螺纹G | A | 重量(Kg) |
| 15 | 1/2" | 75 | 145 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
| 20 | 3/4" | 80 | 160 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
| 25 | 1" | 90 | 180 | 1″ | 140 | 1.2 |
| 32 | 1 1/4" | 110 | 195 | 1 1/4″ | 140 | 1.9 |
| 40 | 1 1/2" | 125 | 205 | 1 1/2″ | 180 | 2.7 |
| 50 | 2" | 144 | 225 | 2″ | 180 | 3.9 |
| 65 | 2 1/2" | 186 | 275 | 2 1/2″ | 200 | 7.1 |
| 80 | 3" | 206 | 295 | 3″ | 250 | 11.5 |
| 100 | 4" | 240 | 340 | 4″ | 250 | 20.5 |

XGQ611F-16P气动二片式螺纹球阀产品实拍：