圆盘式热动力式蒸汽疏水阀

1、带蒸汽或空气保温装置，不受环境温度影响，减少动作频率，延长寿命。 2、备有过滤器和排污。 3、该阀动作灵敏可靠，排水量大。 圆盘式热动力式蒸汽疏水阀工作原理： 圆盘式热动力式蒸汽疏水阀是利用热动力学特性， 当凝结水排流较低时会发生第二次蒸发，并在粘度、密封等方面与蒸汽方面存在差异驱动启闭件。 圆盘式热动力式蒸汽疏水阀主要零件材料 Materal For Main Parts 主要零件Main Part; 阀体Body; 阀盖Donnet; 阀片Picture; 阀帽. 材料 Material; 铸钢; 铸钢; 不锈钢Stainless Steel; 不锈钢.

圆盘式热动力式蒸汽疏水阀主要外型及连接尺寸 Main External And Connecting Dinensions 产品型号Produstion Type; DN; 尺寸（mm)Dimensions. 螺纹连接; 承插焊连接; 法兰连接. L; H; L; H; d1; t; L; H; D; D1; D2; b; f; Z-φd. CS19H; 16; C. 25. 40. CS69H; 16; C. 25. 40. CS49H; 16; C. 25. 40.; 15; 90; 80; 75; 80; 23; 7; 150; 110; 95; 65; 45; 14; 2; 4-φ14. 20; 90; 90; 85; 90; 28; 7; 150; 110; 105; 75; 55; 14; 2; 4-φ14. 25; 90; 115; 90; 115; 33; 10; 160; 115; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14. 32; 120; 138; 120; 138; 42; 12; 230; 138; 135; 100; 78; 16; 2; 4×φ18. 40; 120; 148; 120; 148; 52; 12; 230; 148; 145; 110; 85; 16; 3; 4×φ18. 50; 140; 163; 140; 163; 62; 12; 230; 163; 160; 125; 100; 16; 3; 4×φ18. 65; /; /; /; /; /; /; 250; 185; 180; 145; 120; 18; 3; 4×φ18. 80; /; /; /; /; /; /; 280; 285; 195; 160; 135; 20; 3; 8×φ18. 100; /; /; /; /; /; /; 310; 315; 215; 180; 155; 20; 3; 8×φ18. CS19H-16Z CS49H-16Z; 15; 90; 80; 75; 80; 23; 7; 150; 110; 95; 95; 45; 14; 2; 4-φ14. 20; 90; 90; 85; 90; 28; 7; 150; 110; 105; 75; 55; 14; 2; 4-φ14. 25; 90; 115; 90; 115; 33; 10; 160; 115; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14.

浮球式蒸汽疏水调节阀

结构特点及工作原理      
1、此阀外形尺寸较大，适用于较大背压力且不会泄漏蒸汽，排出的凝结水是接近蒸汽压力的饱和水，故有利于提高本阀门的设备热效率和二次蒸汽利用的节能特点。
2、该阀随着凝结水液面上升，当浮球升到距罩盖底平面403mm时，阀门全开使冷凝结水大量排入水箱。当浮球下降113毫米后，阀门全关，冷凝水不能流出，使浮球稳定的限制在113-403毫米的空间范围内变化，从而使阀门达到只能排放空气和水及高温冷凝水，而阻止蒸汽泄漏的优越性。
3、本阀是利用凝结水液位的变化而使浮球上升和下降，也可以手柄操作，从而驱动下部的启闭装置，开启和关闭，实现排水阻气的功能。 

主要外形尺寸与连接尺寸

| 产品型号 | 公称通径 | 主要外形尺寸 |  |  | 连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 | L1 | L2 | M | A-D | D1 | D2 | b | z-φd | DN | B-D | D1 | D2 | b | z-φd |
| T41H-16C | 40 | 460 | 540 | 964 | 160 | 240 | 385 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  | 215 | 180 | 155 | 25 | 8×18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 470 | 560 | 980 |  |  |  | 280 | 240 | 210 | 30 | 8×23 |  |  |  |  |  |  |

结构特点及工作原理      
1、此阀外形尺寸较大，适用于较大背压力且不会泄漏蒸汽，排出的凝结水是接近蒸汽压力的饱和水，故有利于提高本阀门的设备热效率和二次蒸汽利用的节能特点。
2、该阀随着凝结水液面上升，当浮球升到距罩盖底平面403mm时，阀门全开使冷凝结水大量排入水箱。当浮球下降113毫米后，阀门全关，冷凝水不能流出，使浮球稳定的限制在113-403毫米的空间范围内变化，从而使阀门达到只能排放空气和水及高温冷凝水，而阻止蒸汽泄漏的优越性。
3、本阀是利用凝结水液位的变化而使浮球上升和下降，也可以手柄操作，从而驱动下部的启闭装置，开启和关闭，实现排水阻气的功能。 

主要外形尺寸与连接尺寸

| 产品型号 | 公称通径 | 主要外形尺寸 |  |  | 连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 | L1 | L2 | M | A-D | D1 | D2 | b | z-φd | DN | B-D | D1 | D2 | b | z-φd |
| T41H-16C | 40 | 460 | 540 | 964 | 160 | 240 | 385 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 40 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  | 215 | 180 | 155 | 25 | 8×18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 470 | 560 | 980 |  |  |  | 280 | 240 | 210 | 30 | 8×23 |  |  |  |  |  |  |

杠杆浮球式蒸汽疏水阀

| 杠杆浮球式蒸汽疏水阀用途特点 （一）杠杆浮球式蒸汽疏水阀用途： 杠杆浮球式蒸汽疏水阀，广泛用于工业蒸汽加热设备，各种大型热交换器及干燥机、夹套锅等，特别应用于冷凝水特大排量在的工作场合。 （二）杠杆浮球式蒸汽疏水阀特点： 此超大排量型蒸汽疏水阀，在整个工作压力范围内无需调整和更换内件，即可充分排除大量的疑结水。排水过冷度可达0℃，特别适合用于疑结水量大的工作场合。 杠杆浮球式蒸汽疏水阀结构特点及工作原理： 1、采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性。 2、平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性。 3、内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。 4、采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间。 5、全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。 | 杠杆浮球式蒸汽疏水阀主要零部件材料表 零部件材料袋; 材料. 阀体、阀盖; WCB、HT250 不锈钢. 阀座、阀芯; 不锈钢. 浮球; 不锈钢. 控制架; 不锈钢. 热敏元件; 哈氏合金. |
| --- | --- |
| 杠杆浮球式蒸汽疏水阀技术参数表 产品型号 Product Type; 公称通径 Nominal diameter; 连接方式 Type Of Connection; 使用压力（Mpa); 温度(℃）; 外形尺寸（mm)External Dimensions. L; L1; H1; H2; W. SFT14-16; 15-20; 螺纹; 0.01-1.6; 250; 125; 155; 55; 55; 155. SFT14-16; 15-25; 螺纹; 0.01-1.6; 250; 190; 220; 120; 80; 140. SFT44-16 (SFT43) (SFT46); 15-20 25; 法兰; 0.01-1.6; 350; 195 215; 255; 85; 115; 110. 32-50 65-80; 法兰; 0.01-1.6; 350; 230 270; 345 420; 175 218; 110 125; 190 220. SUNA; 23; H. 26.; 15-20 25 32-50; 法兰; 0.01-4.0; 350; 195 215 230; 145 235; 60 125; 90 145.. |

高温高压圆盘式疏水阀

结构特点
1、在工作压力范围内，无需调整，节能效果显著。
2、抗蚀性强，动作可靠，经久耐用。
3、可迅速排出设备起动时的空气及冷凝结水，排量大，漏气率小。
4、阀内部装有自动清除装置，新型皇冠式阀片，密封极为可靠。蒸汽保湿装置，高效节能。

主要外型及连接尺寸

| 产品型号 | 公称通径 DN(mm) | 连接方式 | 最高允许 温度（℃） | 阀体材质 | 外形尺寸（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | H1 | H2 | W |
| HRF3 | 15 | 法兰 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 法兰 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 法兰 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 |
| HRW3 | 15 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
| HR3 | 15 | 内螺纹1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 20 | 内螺纹1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
|  | 25 | 内螺纹1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
| HRF150 CS49H-160V | 15 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 20 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 25 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 32 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 40 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
|  | 50 | 法兰 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
| HRW150 CS49H-160V | 15 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 20 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 25 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 |
|  | 32 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 |
|  | 40 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 |
|  | 50 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 |

可调恒温式蒸汽疏水阀

【 主要外型及连接尺寸 】

型号（DN）; 外形尺寸; 最大排量T/h; 型号（DN）; 外形尺寸; 最大排气量T/h; 法兰外径D. 长L; 高H; 长L; 高H. ST8-15; 120; 65; 1.4; STB16-15; 90; 150; 3.0. ST8-20; 120; 65; 3.0; STB16-20; 100; 150; 4.0. ST8-25; 130; 70; 4.0; STB16-25; 120; 165; 5.0. ST16-15; 120; 65; 3.0; STB10-40; 140; 185; 9.0. ST16-20; 120; 65; 4.0; STB-10-50; 160; 195; 11.0. ST16-25; 130; 70; 5.0; STC-16-15; 150; 175; 3.0; 95. ST16-40; 145; 85; 9.0; STC-16-20; 150; 175; 4.0; 105. ST16-25; 145; 95; 11.0; STC-16-25; 160; 185; 5.0; 115. STC-16-40; 230; 255; 9.0; 145. STC-16-50; 230; 255; 11.0; 160. STC-16-80; 310; 285; 18.0; 195. STC-16-100; 310; 355; 22.0; 215.

疏水阀用于蒸汽管网及设备中，能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并防止水蒸汽泄漏的疏水器，疏水阀也叫阻汽排水阀。疏水阀基本的工作原理就是利用蒸汽和水的重量差和温度差来实现疏水的目的。该阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用，选择合适的疏水阀，可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想的效果，就要对各种类型的工作性能、特点进行全面的了解。品种很多，各有不同的性能。

可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀

产品名称： 可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀

产品类别： 疏水阀系列

详细资料:

可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀特点及性能： 1、新型SCCV关闭系统设计，关闭可靠，寿命长久。 2、排放温度可调整，有效地利用高温凝结水中的显热，节能效果显著。 3、排放温度在管网运行时就可进行，并可任意角度安装。 4、阀前始终存有高温凝结水，形成可靠的水封，无蒸汽泄漏。 5、抗水击，排空气性能优良。 6、动作时无噪音，有利于保护环境。 7、通汽初始，阀门全部开启，低温冷凝水和空气迅速排除，大大缩短设备启动时间。 8、内部零件全部用不锈钢制造，抗腐蚀、汽蚀。 可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀用途： 用于蒸汽主管、分汽缸、蒸汽伴热管线、散热器、低温加热槽、夹屑锅等。. 可调双金属片蒸汽疏水阀主要外型及连接尺寸 Main External And Connecting Dinensions 产品型号 Produstion Type; 公称通径DN(mm) Nominal Diameter; 连接方式; 使用压力范围 （Mpa); 最高允许温度℃ Max Vouchsafement Temperature; 调整温度范围℃; 阀体材质 Material Of Body; 主要零件材质 Material For Main Parts; 外形尺寸. L; H1; H2; W. TB6 (CS17H-16C); 15-20 25; 内螺纹 ZG1/2"-1"; 0.01-1.6; 220; 50-180; A105 (25); SUS(3Cr13); 90 95; 109; 35; 58. TB6F (CS47H-16C); 15-20 25 32-50; 法兰 Flange; 0.01-1.6; 220; 50-180; A105 (25); SUS(3Cr13); 150 160 230; 109; 35; 58. TB6W (CS67H-16C); 15-20 25; 承插焊; 0.01-1.6; 220; 50-180; A105 (25); SUS(3Cr13); 90 95; 109; 35; 58. TB11 (CS17H-16C); 15-20 25; 内螺 纹ZG1/2"-1"; 0.01-1.6; 220; 60-190; A105 (25); SUS(3Cr13); 90 95; 109; 35; 58. TB11F (CS47H-16C); 15-20 25 32-50; 法兰 Flange; 0.01-1.6; 220; 60-190; A105 (25); SUS(3Cr13); 150 160 230; 109; 35; 58. TB3 (CS67H-16C); 15-20 25; 内螺 纹ZG1/2"-1"; 0.01-1.6; 350; 50-190; A105 (25); SUS(3Cr13); 90 95; 85; 23; 54. TB3F (CS47H-16C); 15-20 25; 法兰 Flange; 0.01-1.6; 350; 50-190; A105 (25); SUS(3Cr13); 150 160; 85; 23; 54. TB3W (CS67H-16C); 15-20 25; 承插焊; 0.01-1.6; 350; 50-190; A105 (25); SUS(3Cr13); 90 95; 85; 23; 54. TB5 (CS17H-21C); 15-20 25; 内螺 纹ZG1/2"-1"; 0.01-2.1; 350; 50-200; A105 (25); SUS(3Cr13); 90 95; 85; 23; 54. TB5F (CS47H-21C); 15-20 25; 法兰 Flange; 0.01-2.1; 350; 50-200; A105 (25); SUS(3Cr13); 150 160; 85; 23; 54. TB5W (CS67H-21C); 15-20 25; 承插焊; 0.01-2.1; 350; 50-200; A105 (25); SUS(3Cr13); 90 95; 85; 23; 54. s.

通用型双金属疏水阀

通用型双金属疏水阀的四种功能： 1、排空气和水：输送管线的压力或重力使阀打开，迅速排除空气和水，缩短升温时间。 2、阻汽：进入阀腔中的蒸汽使双金属元件弯曲产生热拉力，并克服管道压力是关闭阀球。热拉力是随相应的饱和蒸汽曲线变化的。因此，在其压力范围内都能有效地工作。 3、排放冷凝水：冷凝水逐步渐降低了双金属元件的热拉力，使排放孔逐渐打开，冷凝水畅通无阻碍地排放。 4、起止回阀作用：阀球能在管线产生回流时，立即关闭排放孔，无须附加装置。

主要连接尺寸 Main Connecting Dinensions 型号 Type; 公称通径 Nominal Diameter; 尺寸Dimensions. L; H; H1. TSF-; 1. 2. 3.; 15; 110; 130; 35. 20; 110; 130; 35. 25; 110; 130; 35. SF-; 1. 2. 3.; 15; 155; 170; 45. 20; 155; 170; 45. 25; 155; 170; 45.; 主要零件材料 Materal For Main Parts 零件名称Part Name; 材料Materal. 阀体Body; 碳钢Carbon Steel. 阀盖Donner. 垫片Seat; F304柔性石墨Flexible Graphite. 阀芯组件; 不锈钢Atainless Steel. 排放孔密封面; 堆焊硬质合金. 过滤网Percolator; 不锈钢Atainless Steel.. 主要外型及连接尺寸 Main External And Connecting Dinensions 型号 Type; 公称通径DN(mm) Nominal Diameter; 尺寸Dimensions. L; H; D; D1; D2; b; f; Z-φd. SF-; 1. 2; GF. 3.; 15; 230; 180; 95; 65; 45; 14; 2; 4-φ14. 20; 230; 180; 105; 75; 55; 14; 2; 4-φ14. 25; 230; 185; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14. 32; 250; 195; 135; 100; 78; 16; 2; 4-φ18. 40; 250; 200; 145; 110; 85; 16; 3; 4-φ18. 50; 250; 208; 160; 125; 100; 16; 3; 4-φ18. TSF-; 1. 2; GF. 3.; 15; 210; 140; 95; 65; 45; 14; 2; 4-φ14. 20; 210; 145; 105; 75; 55; 14; 2; 4-φ14. 25; 210; 150; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14..

膜合式疏水阀

|  | 一、结构特点 1、出色的排空气能力．可耐过热的蒸汽和水锤。 2、在压力范目内都是具有固定过冷的循环操作。 3、阀内装膜盒．有单组、双组、多组。适用于大排量场合。 4、感温元件，耐蚀性强，使本阀寿命经久耐用。 5、本件有碳钢不锈钢两种，小型轻量．立式安装鼓果最佳，亦可任意自度安装。 二、主要用途 膜台式疏水阀适用范围广泛，包括供热汽主管线、伴热管路干燥器和工业加热蒸汽设备系统统，是最理想的选择。 产品型号; 口径; 连接方式; 适用压力; 最高允许温度; 阀体材质; 外形尺寸. L; H1; H2; W. CS16H-16C; 15-20; 内螺纹; 0.01-1.6; 250; 100; 100; 58; 55; 70. 25; 内螺纹; 0.01-1.6; 250; 120; 120; 58; 55; 70. 32-40; 内螺纹; 0.01-1.6; 250; 150; 150; 68; 68; 90. 50; 内螺纹; 0.01-1.6; 250; 160; 160; 68; 68; 90. CS46H-16C; 15-20; 法兰; 0.01-1.6; 250; 150; 150; 55; 55; 70. 25; 法兰; 0.01-1.6; 250; 160; 160; 55; 55; 70. 32-50; 法兰; 0.01-1.6; 250; 210; 210; 85; 60; 120. |
| --- | --- |

液体膨胀式蒸汽疏水阀

【 液体膨胀式蒸汽疏水阀结构特点与工作原理 】

（一） CSl4FH-16C、CS44FH-16C型膜盒式疏水阀结构特点： 1、具有排水温度调节机构，可在80-100℃之间调节，使用方便。 2、排水是连续的，而且没有噪音。 3、温度敏感元件，采用不锈钢耐腐蚀。 4、不受振动，蒸汽压力波动和水锂的影响。 5、体积小、重量轻、安装方便。（二） CSl4FH-16C、CS44FH-16C型蒸汽疏水阀工作原理： 疏水阀的温度元件中充满了液体，当冷凝水低于给定温度80-100℃时，元件中的液体体积变小，元件收缩，阀瓣打开冷凝水排出，反之，当冷凝水反蒸汽高于80-100℃时，元件彭胀，阀瓣关闭，阻止了介质流出，可通过阀门的调节机构，调整80-100℃中任意给定角度。

【 液体膨胀式蒸汽疏水阀主要外形及尺寸 】

型号; 公称通径; A; B; C; 型号; 公称通径; L; H; D; D1; D2; b; f; Z-φd. CS14; F. H.; -; 16; C. 25. 40.; 15; 170; 88; 35; CS44; F. H.; -; 16; C. 25. 40.; 15; 150; 195; 95; 65; 45; 14; 2; 4-φ14. 20; 170; 88; 35; 20; 150; 205; 105; 75; 55; 14; 2; 4-φ14. 25; 180; 90; 42; 25; 160; 215; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14. 32; 190; 95; 48; 32; 200; 230; 135; 100; 78; 16; 2; 4-φ18. 40; 210; 105; 55; 40; 230; 250; 145; 110; 85; 16; 3; 4-φ18. 50; 210; 108; 55; 50; 230; 270; 160; 125; 100; 16; 3; 4-φ18.

疏水阀用于蒸汽管网及设备中，能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并防止水蒸汽泄漏的疏水器，疏水阀也叫阻汽排水阀。疏水阀基本的工作原理就是利用蒸汽和水的重量差和温度差来实现疏水的目的。该阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用，选择合适的疏水阀，可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想的效果，就要对各种类型的工作性能、特点进行全面的了解。品种很多，各有不同的性能。

CS19H型圆盘式仪表不锈钢疏水阀

一、结构特点：

1、带蒸汽或空气保温装置，不受环境温度影晌，减少动作频率，延长寿命。
2、备有过滤器自排污。
3、该阀动作灵敏可靠，排水量大。

二、CS19H型圆盘式仪表不锈钢疏水阀工作原理：

本疏水阀是利月热动力学特性，当凝结水排流较低时会发生第二次蒸发。井在粘度、密封等方面与蒸汽方面存在差异驱动启阀件。

钟形浮子（倒吊桶）式蒸汽疏水阀

1、 钟形浮子（倒吊桶）式蒸汽疏水阀对凝结水的发生量适应性强，既可间歇排放，又可连续排放。 2、与杠杆机械结合可制成高压阀。 3、敝口形的浮子抗水击，吊桶上设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁，空气气堵现象。(非凝结性的高温空气也可排除）。4、汽水分离可靠：(水汽经U型通道从阀下部进入)，阀内始终处于水封状态，有效阻止蒸汽泄漏。 5、 背压率高90％。 6、内部零件全部采用不锈钢制造，并且安装在阀盖上，维修保养极为方便。 7、内部装有大排量的双阀座差压机械和SCCV关闭系统，体积小而排量大。

钟形浮子（倒吊桶）式蒸汽疏水阀主要外形尺寸与连接尺寸

产品型号; 公称通径DN（mm）; 连接方式; 使用压力范围 （Mpa）; 最高允许温度℃; 阀体材质; 主要零件材质; 外形尺寸. L; H1; H2; W. ER105 （CS15H-3.7）; 20-40; 内螺纹 ZG1/2"-1"; 0.01-0.3-0.7; 220; WCB; SUS（3Cr13）; 200; 160; 135; -. ER105F （CS45H-3.7）; 15-25 32-50; 法兰; 0.01-0.3-0.7; 220; WCB; SUS（3Cr13）; 270; 160; 135; -. ER110 （CS45H-5.12）; 15-20 32-50; 法兰; 0.01-0.5-1.2; 220; WCB; SUS（3Cr13）; 310; 160 165; 131 167; -. ER116 （CS45H-7.16）; 15-25 32-50; 法兰; 0.01-0.7-1.6; 220; WCB; SUS（3Cr13）; 310; 160 165; 131 167; -. ER120 （CS45H-8.16; 40-65; 法兰; 0.05-0.8-1.6; 220; WCB; SUS（3Cr13）; 420; 175; 214; -. ER25 （CS45H-25-40-64）; 15-50; 法兰; 0.05-2.5-4.5-6.5; 425; WCB; SUS（3Cr13）; 380; 210; 180; 345. ER25W （CS65H-25-40-64）; 15-50; 承插焊; 0.05-2.5-4.5-6.5; 425; WCB; SUS（3Cr13）; 380; 2101; 180; 345.

双阀座差压机械和SCCV关闭方式

SCCV关闭方式和双阀座差压机械安装在同一单元内寿命长久，当凝结水量增大时，吊桶失去浮力使得机械反向密封而产生压差，主阀开启而获得大排量，使用汽设备迅速启动，最大限度地发挥出机器的热效率。

钟形浮子（倒吊桶）式蒸汽疏水阀排量图

疏水阀用于蒸汽管网及设备中，能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并防止水蒸汽泄漏的疏水器，疏水阀也叫阻汽排水阀。疏水阀基本的工作原理就是利用蒸汽和水的重量差和温度差来实现疏水的目的。该阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用，选择合适的疏水阀，可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想的效果，就要对各种类型的工作性能、特点进行全面的了解。品种很多，各有不同的性能。

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀概述： 疏水阀是自动阀门，尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高，不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。

CS41H、CS11H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀 工作原理： 本产品根据浮力的原理， 使阀体内的浮球随水位变化作升降运动，以达到阀门启闭，即排水阻汽的作用。

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀结构特点： 1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。 2、能排连续饱和水，至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。 3、有自动排冷空气装置，无汽锁现象，工作平衡无噪音。

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀主要外形及连接尺寸 Main External And Connecting Dinension：

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀主要零件材料 Materal For Main Parts：

自由半浮球式蒸汽疏水阀

| 自由半浮球式蒸汽疏水阀的详细资料： |  |
| --- | --- |

产品名称： 自由半浮球式蒸汽疏水阀. 产品类别： 疏水阀系列. 详细资料:. 自由半浮球式蒸汽疏水阀结构特点及工作原理： 疏水阀未开始工作时，自由半浮球沉落在发射管上，当疏水处于排水状态时，蒸汽经过过滤网和发射管进入阀体，当蒸汽体积增加到一定程度时，浮力使半浮球上浮，在蒸汽压力作用下，半浮球靠向疏水喷咀将其封闭，阻止了蒸汽外逸。当大量凝结水进入阀体时，半浮球内蒸汽体积减少，此半浮球在自身重力作用下落，半浮球脱离疏水喷咀，完成了一个工作循环。继而周而复始运动，起动自动排水阻汽的目的。. 自由半浮球式蒸汽疏水阀主要性能规范 Chief Property And Specification 公称压力 PN(MPa) Nominal Pressure; 试验压力 PS(MPa) Text Pressure; 最高工作压力DMO (MPa)Max Works Pressure; 最高工作温度TMO(℃）Max Works Temperature; 适用介质 Suitable Medium; 漏汽率 Leakage Rate; 最高背压率（%） Max Stress Rate. 1.6; 2.4; 1.6; 220; 蒸汽Steam、凝结水; ≤0.5; 85.. 自由半浮球式蒸汽疏水阀主要外形尺寸与连接尺寸 Main external and connecting dinensions 型号 Type; 公称通径; L; H; H1; 型号 Type; 公称通径; L; H; D; D1; D2; b; f; Z-φd. CS15H-; 16. 25; C. 40.; 15; 155; 142; 80; CS45H-; 16. 25; C. 40.; 15; 210; 142; 95; 65; 45; 14; 2; 4-φ14. 20; 155; 142; 80; 20; 210; 142; 105; 75; 55; 14; 2; 4-φ14. 25; 155; 142; 80; 25; 230; 142; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14. 32; 180; 200; 105; 32; 270; 200; 135; 100; 78; 16; 2; 4-φ18. 40; 180; 200; 105; 40; 270; 200; 145; 110; 85; 16; 3; 4-φ18. 50; 180; 200; 105; 50; 270; 200; 160; 125; 100; 16; 3; 4-φ18....

CS11H(A型)自由浮球式蒸汽疏水阀

【 产品概述 】 CS11H(A型)自由浮球式蒸汽疏水阀根据浮力的原理，使阀体内的浮球随水位变化作升降运动，以达到阀门启闭，即排水阻汽的作用。CS11H(A型)疏水阀结构特点：1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。2、能排连续饱和水，至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。3、有自动排冷空气装置，无汽锁现象，工作平衡无噪音。.. 【 排量图 】..

【 主要外形及连接尺寸 】

产品型号; 口径; 尺寸. DN; L; H; D; D1; D2; b; f; Z-φd. CS41H-; 16; C-B. 25. 40.; 15; 195; 195; 95; 65; 45; 14; 2; 4-φ14. 20; 195; 200; 105; 75; 55; 14; 2; 4-φ14. 25; 215; 225; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14. CS41H-; 16; C-D. 25. 40.; 25; 270; 245; 115; 85; 65; 14; 2; 4-φ14. 32; 270; 250; 135; 100; 78; 16; 2; 4-φ18. 40; 280; 290; 145; 110; 85; 16; 3; 4-φ18. 50; 290; 300; 160; 125; 100; 16; 3; 4-φ18. CS41H-; 16; C-F. 25.; 50; 410; 380; 160; 125; 100; 16; 3; 4-φ18. 65; 410; 380; 180; 145; 120; 18; 3; 4-φ18. 80; 430; 420; 195; 160; 135; 20; 3; 8-φ18. 100; 430; 440; 215; 180; 155; 20; 3; 8-φ18. 125; 480; 510; 245; 210; 185; 22; 3; 8-φ18. 150; 480; 510; 280; 240; 210; 24; 3; 8-φ23.

【 主要外形及连接尺寸 】

尺寸; 型号; CS11H-16C. 口径 DN; 15; 20; 25; 32; 40; 50. L; 150; 150; 150; 270; 280; 290. H; 195; 195; 195; 250; 290; 300. H1; 103; 103; 103; 108; 108; 108.

【 主要零件材料 】

主要零件; 阀盖; 阀体; 阀座; 过滤器. 材料; 碳钢; 碳钢; 不锈钢; 不锈钢.

疏水阀用于蒸汽管网及设备中，能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并防止水蒸汽泄漏的疏水器，疏水阀也叫阻汽排水阀。该阀基本的工作原理就是利用蒸汽和水的重量差和温度差来实现疏水的目的。 该阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用。

可调双金属片式蒸汽疏水阀

可调双金属片式蒸汽疏水阀主要外型及连接尺寸 】

型号; DN; 螺纹连接; 承接焊连接; 法兰连接. RC; L; H; W; L; H; W; d＇; T; L; H; D; K; d; C; F; N-φ. （mm）; （mm）; （mm）. CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C; 15; 1/2; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 22; 12; 150; 92; 95; 65; 45; 14; 2; 4-14. 20; 3/4; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 27; 12; 150; 92; 105; 75; 55; 14; 2; 4-14. 25; 1; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 34; 12; 160; 92; 115; 85; 65; 14; 2; 4-14. 32; 1 1 / 4; 165; 140; 115; 165; 140; 115; 42; 13; 200; 140; 135; 100; 78; 16; 2; 4-18. 40; 1 1 / 2; 165; 140; 115; 165; 140; 115; 48; 13; 200; 140; 145; 110; 85; 16; 3; 4-18. 50; 2; 175; 140; 115; 175; 140; 115; 61; 14; 230; 140; 160; 125; 100; 16; 3; 4-18. CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25; 15; 1/2; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 22; 12; 150; 92; 95; 65; 45; 14; 2; 4-14. 20; 3/4; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 27; 12; 150; 92; 105; 75; 55; 14; 2; 4-14. 25; 1; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 34; 12; 160; 92; 115; 85; 65; 14; 2; 4-14. 32; 1 1 / 4; 165; 140; 115; 165; 140; 115; 42; 13; 200; 140; 135; 100; 78; 16; 2; 4-18. 40; 1 1 / 2; 165; 140; 115; 165; 140; 115; 48; 13; 230; 140; 145; 110; 85; 16; 3; 4-18. 50; 2; 175; 140; 115; 175; 140; 115; 61; 14; 230; 140; 160; 125; 100; 16; 3; 4-18. CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40; 15; 1/2; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 22; 12; 250; 92; 95; 65; 45; 14; 2; 4-14. 20; 3/4; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 27; 12; 150; 92; 105; 75; 55; 14; 2; 4-14. 25; 1; 100; 92; 82; 100; 92; 82; 34; 12; 160; 92; 115; 85; 65; 14; 2; 4-14. 32; 1 1 / 4; 165; 140; 115; 165; 140; 115; 42; 13; 200; 140; 135; 100; 78; 16; 2; 4-18. 40; 1 1 / 2; 165; 140; 115; 165; 140; 115; 48; 13; 200; 140; 145; 110; 85; 16; 3; 4-18. 50; 2; 175; 140; 115; 175; 140; 115; 61; 14; 230; 140; 160; 125; 100; 16; 3; 4-18.

【 可调双金属片式蒸汽疏水阀主要零件材料 】

型号/项目; 17 CS47H- 67; 16 25C 40.. 阀体; 碳钢. 阀盖. 阀芯; 不锈钢. 阀座; 不锈钢. 热敏元件; 热双金属片. 过滤器; 不锈钢.

【 可调双金属片式蒸汽疏水阀主要性能规范 】

型号/项目; CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C; CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25; CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40; 单位. 公称压力; 1.6; 2.5; 4.0; Mpa. 壳体试验压力; 2.4; 3.8; 6.0. 最高工作压力; 1.6; 2.5; 4.0. 最高工作温度; 203; 220; 247; ℃. 最高允许温度; 425; 425; 425. 工作介质; 蒸汽、凝结水Stemam.

【 特点及性能 】

1、新型SCCV关闭系统设计，关闭可靠，寿命长久。 2、排放温度在管网运行时就可进行，并可任意角度安装。 3、内部零件全都用不锈钢制造，抗腐蚀、汽蚀。4、通汽初始，阀门全部开启，低温冷凝水和空气迅速排除。大大缩短设备启动时间。 5、排放温度可调整,有效地利用高温凝结水中的显热,节能效果显著。 6、抗水击，排空气性能优良。 7、 阀前始终存有高温凝结水，形成可靠的水封，无蒸汽泄漏。 8、动作时无噪音，有利于保护环境。

Y型式/北京式热动力式蒸汽疏水阀

Y型式/北京式热动力式蒸汽疏水阀的详细资料：

疏水阀,热动力式疏水阀,蒸汽疏水阀 一、主要特点 结构简单、价格低、动作可靠。漏气率<3%，不受压力波动的影响、压力范围大。由于密封面不锈钢，使用寿命高于国内同类产品。 二、排水量（Kg/h） 产品型号; DN; 工作压差（MPa）. 0.05; 0.15; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5. CS19H-16C CS49H-16C; 15.20.25; 150; 280; 400; 475; 600; 800. 32.40.50; 550; 650; 900; 1200; 1700; 2100. CS19H-25 CS49H-25 CS69H-25; 15.20.25; 1717; 1828; 2536; 2701; 3202; 3581. 32.40; 56; 119; 321; 470; 534. 50; 1800; 2050; 2600; 3000; 3500; 4300; 5000. CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40; 15.20.25; 56; 119; 321; 470; 534. 32.40.50; 1800; 2050; 2600; 3000; 3500; 4300; 5000. 三、主要零件材料 阀体; 锻钢. 阀帽; 不锈钢. 阀盖; 锻钢. 阀片; 不锈钢. 阀体密封面; 不锈钢. 四、主要外型及连接尺寸 产品 型号; DN; 螺纹连接; 承插焊连接; 重量 （kg）; 重量 （kg）. RC; L; H; H1; L; H; H1; D; t; L; H; H1; D; K; d; c; f; N-Φ. （mm）; （mm）; （mm）. CS19H-16/25C CS49H-16/25C CS69H-16/25C; 15; 1/2; 75; 57; 35; 75; 57; 35; 23; 7; 1.23; 150; 57; 35; 95; 65; 45; 14; 2; 4-14; 3.13. 20; 3/4; 85; 60; 43; 85; 60; 43; 28; 7; 1.32; 150; 60; 43; 105; 75; 55; 14; 2; 4-14; 3.70. 25; 1; 95; 68; 50; 95; 68; 50; 33; 10; 1.67; 160; 68; 50; 115; 85; 65; 14; 2; 4-14; 4.78. 32; 11/4; 105; 90; 80; 105; 90; 80; 42; 12; 6.7; 200; 90; 80; 135; 100; 78; 16; 2; 4-18; 10.8. 40; 11/2; 110; 90; 80; 110; 90; 80; 52; 12; 6.9; 230; 90; 80; 145; 110; 85; 16; 2; 4-18; 10.84. 50; 2; 170; 95; 87; 130; 95; 87; 62; 12; 7.7; 230; 95; 87; 160; 125; 100; 16; 3; 4-18; 13.62. CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40; 15; 1/2; 75; 61; 41; 175; 61; 41; 23; 9; 1.23; 150; 61; 41; 95; 65; 45; 16; 2; 4-14; 3.13. 20; 3/4; 85; 64; 45; 85; 64; 45; 28; 12; 1.32; 150; 64; 45; 105; 75; 55; 16; 2; 4-14; 3.70. 25; 1; 95; 68; 45; 95; 68; 45; 33; 15; 1.67; 160; 68; 45; 115; 85; 65; 16; 2; 4-14; 4.78. 32; 11/4; 105; 81; 56; 105; 81; 56; 40; 15; 6.7; 200; 81; 56; 135; 100; 78; 18; 2; 4-18; 11.7. 40; 11/2; 110; 81; 56; 110; 81; 56; 50; 15; 6.82; 230; 81; 56; 145; 110; 85; 18; 3; 4-18; 11.82. 50; 2; 120; 89; 64; 120; 89; 64; 60; 20; 7.62; 230; 89; 64; 160; 125; 100; 20; 3; 4-18; 14.14.

自动自由浮球式蒸汽疏水阀

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀概述： 疏水阀是自动阀门，尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高，不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。

CS41H、CS11H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀 工作原理： 本产品根据浮力的原理， 使阀体内的浮球随水位变化作升降运动，以达到阀门启闭，即排水阻汽的作用。

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀结构特点： 1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。 2、能排连续饱和水，至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。 3、有自动排冷空气装置，无汽锁现象，工作平衡无噪音。

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀主要外形及连接尺寸 Main External And Connecting Dinension：

CS41H型自动自由浮球式蒸汽疏水阀主要零件材料 Materal For Main Parts：