风冷式冷水机 风冷式冷水机说明和作用：. 1、 主机精选美日全新名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。 2、 电气部分采用国际品牌“LG”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。 3、 进口意大利及台湾名厂水泵，大流量，效率高，恒久耐用。 4、 配备进口精密式数显温度控制器，能精确控制水温±1℃，设定温度范围 3 ℃ -50 ℃。 5、 全不锈钢厚质水箱式蒸发器，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷。 6、 冷水机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果良好；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，制造时采用二次 翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。 7 、静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。 风冷式冷水机工作原理：. 风冷式冷水机技术参数：. 型号 项目; CJA-0.6; CJA-01; CJA-02; CJA-03; CJA-05; CJA-06; CJA-08; CJA-10; CJA-12; CJA-15; CJA-20; CJA-25; CJA-30; CJA-40; CJA-50. 标准 制冷 量; Kcal/h 50HZ/ 60HZ; 1290 1514; 2382 2786; 4541 5315; 6063 7955; 10724 13235; 13091 15901; 17458 21001; 21448 26478; 25146 29661; 35500 41882; 44230 52064; 50293 59314; 68043 81648; 88752 106468; 109478 131373. KW 50HZ/ 60HZ; 1.5 1.76; 2.77 3.24; 5.28 6.18; 7.05 9.25; 12.47 15.39; 15.22 18.49; 20.3 24.42; 24.94 30.79; 29.24 34.49; 41.28 48.7; 51.43 60.54; 58.48 68.97; 79.12 94.94; 103.2 123.8; 127.3 152.7. 输入 总功 率; KW; 1.01; 1.34; 2.27; 3.05; 5.69; 6.33; 8.87; 10.15; 11.58; 15.82; 21; 23.8; 33.2; 42; 53. 电 源; 1PH ~ 220V 50HZ（ 60HZ ）; 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ). (110V 50HZ/60HZ). 制冷 剂; 名称; R22 (R134a/407c). 控制方式; 毛细管; 外平衡式热力膨胀阀. 压缩 机; 类型; 全封闭旋转式; 全封闭涡旋式（活塞式）. 功率(KW); 0.59; 0.89; 1.77; 2.55; 4.55; 5.2; 3.65*2; 4.55*2; 9.98; 7.2*2; 8.85*2; 9.98*2; 13.62*2; 17.7*２; 22*2. 冷凝 器; 类型; 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机. 冷却风量(m3 /h); 750; 1000; 2000; 3000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000; 15000; 20000; 25000; 30000; 40000; 50000. 蒸发 器; 类型; 水箱盘管（壳管式）. 冷冻水量(m 3 ); 0.258 0.303; 0.476 0.557; 0.908 1.063; 1.36 1.59; 2.22 2.65; 2.60 3.20; 3.52 4.2; 4.44 5.30; 5.03 5.93; 7.1 8.37; 8.84 10.41; 10.06 11.86; 13.6 16.33; 17.75 21.29; 21.9 26.3. 水箱容量(L); 16; 20; 40; 50; 70; 70; 120; 200; 200; 270; 350; 350; 420; 580; 580. 进出水管径; 1/2"; 1/2"; 1/2"; 1"; 1"; 1"; 1"; 1-1/2"; 1-1/2"; 2"; 2"; 2-1/2"; 2-1/2"; 3"; 3″. 水泵; 功率(kw); 0.37; 0.37; 0.37; 0.37; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 1.1; 1.5; 2.25; 2.25; 3.75; 3.75; 5.5. 扬程(m); 20; 20; 20; 20; 20; 20; 22; 20; 20; 20; 20; 20; 22; 22; 23. 安全保护; 压缩机过热保护，过流保护，高低压力保护，超温保护，流量保护，相序/缺相保护，排气过热保护,防冻保护. 机械 尺寸; 长（mm）; 500; 500; 580; 930; 1140; 1140; 1300; 1530; 1680; 1800; 2000; 2000; 2200; 2000; 2200. 宽（mm）; 500; 500; 550; 520; 560; 560; 720; 780; 810; 990; 1130; 1130; 1100; 1500; 1700. 高（mm）; 725; 725; 925; 975; 1040; 1040; 1350; 1470; 1280; 1680; 1720; 1914; 2000; 2000; 2100. 机械 重量; Kg; 50; 73; 100; 135; 175; 180; 320; 450; 530; 750; 835; 920; 1080; 1125; 1250......