风冷式螺杆冷水机组. 产品特点：. 1. 制冷量范围为：102500Kcal/h到654800Kcal/h。 2. 本系列机组在装配性能上除具备水冷式螺杆机组系列的一般特征外，其最大的优点是不需要水冷却系统，只要是通风良好的地方便可以使用。 3. 风冷机组不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备，可大量节省材料及工程安装费用，甚至不需要设置机房。 4. 本系列机组可广泛用于宾馆、酒楼、商场、学校、医院、办公室等各类工业与民用建筑环境空调系统。 5. 除定型产品外，本公司还可根据客户要求订制各类特殊冷水机组及热泵机组，并提供现场组装、技术指导及现场调试服务。. 工作原理：. 规格参数：. 螺杆冷水机组规格参数 - 风冷单机系列： 项目 Item; 模型 Model; CJA-100AS; CJA -130AS; CJA -145AS; CJA -170AS; CJA -195AS; CJA -240AS. 电源 Power supply; 3Φ - 50Hz - 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 86000; 111800; 124700; 146200; 167700; 206400. kw; 100; 130; 145; 170; 195; 240. 总输入功率 Power Input; kw; 34.5; 43.5; 48.8; 57.9; 65.5; 78.9. 最大运行电流 Running Current; A; 78.6; 99.1; 111.2; 132.0; 149.3; 179.8. 能量调节范围 Capacity Control; 100-75-50-0. 压缩机Compressor; 类型 Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率 Motor Power; kw; 30; 37.5; 45; 52.5; 60; 75. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 26; 32; 37; 43; 50; 62. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 冰水侧换热器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冰水流量 Flow Rate; m3/h; 17.2; 22.4; 25; 30; 34; 41.3. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 33; 38; 38; 43; 47; 42. 进出管径 Pipe Size; DN; 65; 65; 80; 80; 80; 100. 空气侧换热器 Condenser; 铜管套流纹形铝翅片 Brass forge louver type aluminum plate-fin. 风机 Fan; 类型 Type; 低噪音，铝合金叶片轴流风扇 Low Noise Aluminum Blade Axial Fan. 风量 Air Flow; m3/h; 40000; 50000; 54800; 66000; 66000; 82000. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 2100; 2100; 1900; 1900; 1900; 2260. B; mm; 1200; 1200; 1900; 1900; 1900; 2260. C; mm; 2230; 2230; 2390; 2390; 2390; 2390. D; mm; 400; 400; 300; 300; 250; 250. E; mm; 1500; 1500; 1550; 1550; 1600; 1700. F; mm; 450; 500; 450; 500; 500; 550. G; mm; 300; 300; 300; 300; 300; 300. 机组重量 Net Weight; kg; 1200; 1290; 1500; 1800; 1850; 2350. 运行重量 Operating Weight; kg; 1280; 1380; 1600; 1910; 1970; 2480. 备注： 1. 冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度35℃, 湿球温度24℃计算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺杆冷水机组规格参数 - 风冷单机系列： 项目 Item; 模型 Model; CJA -290AS; CJA -345AS; CJA-385AS; CJA -430AS; CJA -475AS; CJA -510AS; CJA -610AS. 电源 Power supply; 3Φ - 50Hz - 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 249400; 496700; 331100; 369800; 408500; 438600; 524600. kw; 290; 345; 385; 430; 475; 510; 610. 总输入功率 Power Input; kW; 97; 112.2; 130.6; 146.7; 159.8; 169; 198.6. 最大运行电流 Running Current; A; 227.9; 255.7; 302.2; 334.3; 364.2; 389.0; 457.0. 能量调节范围 Capacity Control; 100-75-50-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率Motor Power; kw; 90; 105; 120; 135; 142; 150; 164. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 73; 88; 101; 111; 122; 130; 151. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 冰水侧换热器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冰水流量 Flow Rate; m3/h; 50; 60; 66.3; 74; 82; 88; 105. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 45; 50; 53; 45; 47; 50; 52. 进出管径 Pipe Size; DN; 100; 100; 100; 125; 125; 150; 150. 空气侧换热器 Condenser; 铜管套流纹形铝翅片 Brass forge louver type aluminum plate-fin. 风机 Fan; 类型 Type; 低噪音，铝合金叶片轴流风扇 Low Noise Aluminum Blade Axial Fan. 风量 Air Flow; m3/h; 106000; 123000; 162000; 162000; 162000; 175000; 200000. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 2260; 4000; 4000; 4000; 4000; 4400; 5500. B; mm; 2260; 2260; 2260; 2260; 2260; 2260; 2260. C; mm; 2390; 2570; 2570; 2570; 2570; 2570; 2570. D; mm; 250; 300; 300; 300; 300; 300; 300. E; mm; 1800; 2500; 2600; 2650; 2750; 2750; 2750. F; mm; 550; 650; 650; 680; 680; 680; 680. G; mm; 300; 300; 300; 300; 300; 300; 300. 机组重量 Net Weight; kg; 2500; 3100; 3350; 3660; 3850; 4000; 4250. 运行重量 Operating Weight; kg; 2640; 3250; 3510; 3830; 4030; 4200; 4450. 备注： 1.冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度35℃, 湿球温度24℃计算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺杆冷水机组规格参数 - 风冷双机系列： 项目 Item; 模型 Model; CJA -200AD; CJA-260AD; CJA -290AD; CJA -340AD; CJA -390AD; CJA -480AD. 电源 Power supply; 3Φ- 50Hz- 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 17200; 223600; 249400; 292400; 335400; 412800. kw; 200; 260; 290; 340; 390; 480. 总输入功率 Power Input; kW; 69; 87; 97.6; 115.8; 131; 157.8. 最大运行电流 Running Current; A; 158.7; 198.2; 224.5; 266.5; 301.3; 363.0. 能量调节范围Capacity Control; 100-75-50-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率Motor Power; kw; 30*2; 37.5*2; 45*2; 52.5*2; 60*2; 75*2. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 26*2; 32 *2; 37*2; 43*2; 50*2; 62*2. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 冰水侧换热器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冰水流量 Flow Rate; m3/h; 34.4; 44.8; 50; 58.5; 68; 82.3. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 47; 42; 45; 50; 53; 47. 进出管径 Pipe Size; DN; 80; 100; 100; 100; 100; 125. 空气侧换热器 Condenser; 铜管套流纹形铝翅片 Brass forge louver type aluminum plate-fin. 风机 Fan; 类型 Type; 低噪音，铝合金叶片轴流风扇 Low Noise Aluminum Blade Axial Fan. 风量 Air Flow; m3/h; 80000; 100000; 109600; 132000; 132000; 164000. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 4200; 4200; 3800; 3800; 3800; 4520. B; mm; 1200; 1200; 1900; 1900; 1900; 2260. C; mm; 2230; 2230; 2390; 2390; 2390; 2390. D; mm; 400; 400; 300; 300; 250; 250. E; mm; 3000; 3000; 3100; 3100; 3200; 3400. F; mm; 450; 500; 450; 500; 500; 550. G; mm; 300; 300; 300; 300; 300; 300. H; mm; 300; 300; 300; 300; 300; 300. I; mm; 650; 650; 650; 650; 650; 650. 机组重量 Net Weight; kg; 2500; 2680; 3000; 3600; 3700; 3850. 运行重量 Operating Weight; kg; 2660; 2860; 3200; 3820; 3940; 4030. 备注： 1. 冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度35℃, 湿球温度24℃计算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺杆冷水机组规格参数 - 风冷双机系列： 项目 Item; 模型 Model; CJA -580AD; CJA -690AD; CJA -770AD; CJA -860AD; CJA -950AD; CJA -1020AD; CJA -1220AD. 电源 Power supply; 3Φ - 50Hz - 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 498800; 593400; 662200; 739600; 817000; 877200; 1049200. kw; 580; 690; 770; 860; 950; 1020; 1220. 总输入功率 Power Input; kw; 194; 224.4; 261.2; 293.4; 319.6; 338; 397.2. 最大运行电流 Running Current; A; 455.8; 511.4; 604.4; 668.7; 728.4; 778.0; 914.0. 能量调节范围Capacity Control; 100-75-50-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率Motor Power; kw; 90*2; 105*2; 120*2; 135*2; 142*2; 150*2; 164*2. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 73*2; 88*2; 101*2; 111*2; 122*2; 130*2; 151*2. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 冰水侧换热器Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冰水流量 Flow Rate; m3/h; 100; 120; 132.6; 148; 164; 176; 210. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 52; 47; 49; 53; 55; 50; 52. 进出管径 Pipe Size; DN; 125; 150; 150; 150; 150; 200; 200. 空气侧换热器 Condenser; 铜管套流纹形铝翅片 Brass forge louver type aluminum plate-fin. 风机 Fan; 类型 Type; 低噪音，铝合金叶片轴流风扇 Low Noise Aluminum Blade Axial Fan. 风量 Air Flow; m3/h; 212000; 246000; 324000; 342000; 342000; 350000; 400000. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 4520; 8000; 8000; 8000; 8000; 8800; 11000. B; mm; 2260; 2260; 2260; 2260; 2260; 2260; 2260. C; mm; 2570; 2570; 2570; 2570; 2570; 2570; 2570. D; mm; 250; 300; 300; 300; 300; 300; 300. E; mm; 1800; 2500; 2600; 2650; 2750; 2750; 2750. F; mm; 800; 1000; 1000; 1000; 1000; 680; 680. G; mm; 1800; 2500; 2600; 2650; 2750; 300; 300. H; mm; 550; 300; 300; 300; 300; 300; 300. I; mm; 300; 650; 650; 680; 680; 680; 680. 机组重量 Net Weight; kg; 5000; 6070; 6370; 6920; 7330; 8000; 8500. 运行重量 Operating Weight; kg; 5220; 6310; 6630; 7200; 7630; 8400; 8900. 备注： 1. 冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度35℃, 湿球温度24℃计算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement.....