开放式冷水机. 产品介绍: 川井牌水冷开放式冷水机，冷冻机组 制冷范围为（22.7kw～186kw），广泛应用用于空调、塑胶、电子、电镀、化工、激光冷却、印刷等工业生产，精确控制工艺要求温度，从而大大提高了生产效率及产品质量，与箱式冷水机相比更适合用于开式制冷系统。 机组特点： l.采用现代产品可靠性设计理念，辅以计算机优化系统设计。机组配置小型壳管式换热器, 处于最佳运行工作点，产品可靠性高。 2,采用美国谷轮或日本大金柔性涡旋式压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。 3.采用德国施耐德或台湾台安等可靠的电气产品，保证机器工作稳定，寿命长久。 4.完善的电气保护系统：具有缺相、相序保护，电流过载保护，高低压力保护，并有故障报警停机功能. 5.采用微电脑控制器，精确控制水温，操作简单方便,控制功能齐全。 6.采用壳管式蒸发器,保证换热效率,并从根本上避免了水箱盘管结构易出现的冻裂问题. 7.采用壳管式冷凝器,具有换热效率高,寿命长,可拆洗等优点.，避免了套管式冷凝器的无法拆洗的结构性缺陷。 8.产品外观美观大方，结构精致合理,尤其是壳管式冷凝器及蒸发器的搭配更是使产品的性能大幅度提升. 参数 Parameter; 型号 Model; CJW -20K; CJW -25K; CJW -30K; CJW -35K; CJW -40K; CJW -45K; CJW -50K; CJW -60K. 制冷量 Cooling Capacity; Kw; 67.14; 81.53; 99.91; 117.28; 129.06; 148.68; 153.91; 198.12. 50Hz/60Hz; 78.56; 95.39; 116.05; 137.22; 151.00; 173.95; 180.07; 237.75. Kcal/h; 57748; 70120; 85303; 100869; 110984; 127868; 132359; 170383. 50Hz/60Hz; 67565; 82040; 99805; 118016; 129851; 149605; 154860; 204460. 总输入功率 Motor Ipupt; kW; 17.3; 21.3; 25.6; 29.4; 33.1; 38.6; 42.5; 59. 最大运行电流 Maximum Running Current; A; 42.1; 48.5; 58.3; 65.4; 75.4; 80.6; 88.4; 101.92. 电源 Power Supply; Volt; 3Phase-380/415-50/60Hz. 冷媒 Refrigerant; 名称 Name; R22. 充注量; Kg; 5x2; 6.3x2; 7.5x2; 9.2x2; 10x2; 11.3x2; 12.5x2; 15.6x2. 控制方法control type; 外平衡式势和膨胀阀; 外平衡式热力膨胀阀. 压缩机 Compressor; 类型Type; 全封闭涡旋式或活塞式With hermetic gyral or piston. 功率Motor; Kw; 7.5x2; 9.4x2; 11.3x2; 13x2; 15x2; 16.9x2; 18.8x2; 22.5x2. 冷却水 Cooling Water; 水量Flow; m3/h; 14.44; 17.54; 21.32; 25.22; 27.74; 31.98; 33.09; 41.6. 16.90; 20.52; 24.94; 29.51; 32.46; 37.42; 38.72; 49.93. 水阻力P.D.; Kpa; 38; 30; 36; 37; 35; 40; 42; 45. 进出水管径In/Out pipe size; G2"; G2"; G2-1/2"; G2-1/2"; G3"; G3"; G3"; G4". 冷冻水 Freeze Water; 水量Flow; m3/h; 11.55; 14.03; 17.06; 20.18; 22.19; 25.58; 26.48; 33.28. 13.52; 16.41; 19.96; 23.61; 25.97; 29.93; 30.98; 39.94. 水箱Tank; m3; 0.285; 0.405; 0.405; 0.405; 0.61; 0.61; 0.61; 0.61. 进出水管径In/Out pipe size; G2"; G2"; G2-1/2"; G2-1/2"; G3"; G3"; G3"; G3". 水泵 Pump; 功率Motor; Kw; 2.2; 2.2; 3.75; 3.75; 3.75; 3.75; 3.75; 3.75. 扬程Raise; KPa; 220; 220; 240; 240; 240; 240; 240; 240. 外形尺寸 Dimension; 长 Length; mm; 1880; 1980; 1980; 2100; 2100; 2200; 2200; 2400. 宽 Width; mm; 915; 915; 915; 1020; 1020; 1070; 1070; 1150. 高 Height; mm; 1780; 1950; 1950; 2000; 2000; 2000; 2100; 2200. 重量 Weight; Kg; 440; 620; 690; 760; 850; 950; 1000; 1100....