| 产 品 名 称 | 托马斯干式变压器环氧树脂灌封胶（THO4053-2） |
| --- | --- |
| 概 述 | 本品系环氧树脂改性胶粘粘剂，该系列有常温固化型，其黏度、颜色可适当调整，固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份，常温快速固化，强度高，流动性好，操作简单。 |
| 适 用 范 围 | 适用于干式变压器系列产品，使电子元器件、芯片、匝线圈等起到灌注密封、绝缘保护、防潮抗震的作用。 |
| 性 能 特 点 | ·外观：A组份为多色黏稠流体，无固体颗粒。B组份为浅浅黄色透明液体。 ·固化速度快，25℃时，2小时初步固化，80℃1小时初步固化。 ·粘接强度高，耐久、耐侯性能优良，适合户外适用变压器 ·耐温性能好，适应温度范围广，低收缩率和耐高低温范围较大，较好的抗高低温循环性能。 ·粘接表面无需严格处理，两组份按比例调配，使用方便。 ·耐介质性能优良，耐油、水气、酸、煤油、脂、醇等。 ·安全及毒性特征：产品固化物达到ROHS要求。 ·贮存稳定性较好，贮存期为18个月。 主要技术性能指标如下：耐温范围:-45－+150℃ 体积电阻25℃1×1015Ω.cm表面电阻 2.5×1015Ω 耐电压20-25kV/mm 硬度 shore D 70-80收缩率1.3 吸水率100℃ 100% 24h＜0.1% 玻璃化温度120℃ 粘接强度:常温:拉伸强度≥28MPa; 剪切强度≥25 Mpa 抗压强度 60Mpa 120℃:拉伸强度 1．8－2 MPa |
| 使 用 方 法 | 1、将被灌封材料如线圈、骨架表面去污、擦净即可,并固定好变压器外围模型（多采取氟塑料以避免拆卸模具时变压器外围光亮无气泡等痕迹）。 2、将A、B组份按4：1的比例充分调匀，抽真空，缓慢浇注于变压器腔体内部，同时并轻微振动以便排除空气气泡。浇注到整个体积的一半时，可停止几分钟等空气排完，后再继续浇注。胶水适用期较长一次性可调5千克（25℃）。 3、如果针对于大型三相变压器（一次性需浇注几十千克）也可阶段性浇注变压器，先灌线圈周围及线圈底部位置，等其固化后再灌其它部位，胶粘剂固化后不影响整体物理及电性能。 4、将浇注好的变压器及时移送到60-80℃干式烘箱中进行保温加热，在60℃环境下5-6小时完全固化，80℃环境下1-2小时完全固化，加热固化升温频率不能太快以避免把浇注时带进的空气给封在胶粘剂内以影响性能。 |
| 注 意 事 项 | 1、 取胶工具绝不可混用，胶水需及时密封。 2、 胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗. 3、操作环境注意通风，未用完的胶应盖好，置于阴凉通风处。 |

该版权@成都托马斯科技2005-2011所有