- 应用范围

广泛应用于室内外太阳能装置设备电气安装用线。

特性：低烟无卤、优良的耐寒、耐紫外线、耐臭氧和耐气候性。阻燃、耐切痕、耐穿透。

线缆保护级别Ⅱ级。

环境温度：-40℃～+90℃；导体最高温度：120℃（允许5s内短路温度200℃）；

额定电压：AC0.6/1kV  DC1.8kV

设计寿命：25年

二、  结构

导体：IEC60228  5类绞合镀锡铜线      2.5、4、 6、10 16mm2        PV1-F

18、16、14、12、10、8、6、4、2mm2   PV wire

绝缘：交联低烟无卤阻燃聚烯烃双层绝缘    厚度﹥0.5mm，并符合客户给定的限值。

护套：交联低烟无卤阻燃聚烯烃    厚度﹥0.5mm

采用150℃无卤阻燃光伏电缆辐照绝缘料（因为最高温度为120℃，必须高于它），是以无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料，加入无卤无毒阻燃剂、热稳定剂、消烟剂、防霉剂等助剂，不含卤素（欧洲特别强调）、重金属、磷元素。且符合ROHS，浸水后绝缘电阻变化小。

下表为典型结构：

| 型号 | 规格 mm2 | 导体根数 | 导体直径 | 成品外径mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1-F | 1.5 | 30 | 0.25 | 5 | ～ | 5.5 |
| PV1-F | 2.5 | 51 | 0.25 | 5.5 | ～ | 6 |
| PV1-F | 4 | 56 | 0.3 | 6 | ～ | 6.5 |
| PV1-F | 6 | 84 | 0.3 | 6.8 | ～ | 7.3 |
| PV1-F | 10 | 80 | 0.4 | 8.5 | ～ | 9.2 |
| PV1-F | 16 | 128 | 0.4 | 10.2 | ～ | 11.2 |
| PV1-F | 25 | 199 | 0.4 | 11.9 | ～ | 12.9 |
| PV1-F | 35 | 278 | 0.4 | 13.2 | ～ | 14.2 |
| PV1-F | 50 | 396 | 0.4 | 15.5 | ～ | 16.5 |
| PV1-F | 70 | 558 | 0.4 | 17.7 | ～ | 18.7 |